## Conversion
Equipment | min-cap | max-cap | efficiency | el-efficiency | th-efficiency | min-lf | u0 | v1 | u1 | v2 | u2 | performance-slope | I0 | Q1 | I1 | Q2 | I2 | Q3 | I3 | investment-slope-1 | investment-slope-2 | maint-percentage
BOI1 | 100 | 14000 | 0.9 | 1 | 1 | 0.2 | 0.0229 | 0.2 | 0.2184 | 1 | 1.0004 | 0.9775 | 31859 | 100 | 34343 | 14000 | 379580 |  |  | 24.8372 |  | 1.5
BOI2 | 100 | 14000 | 0.9 | 1 | 1 | 0.2 | 0.0229 | 0.2 | 0.2184 | 1 | 1.0004 | 0.9775 | 31859 | 100 | 34343 | 14000 | 379580 |  |  | 24.8372 |  | 1.5
CHP1 | 500 | 3200 | 0.87 | 0.435 | 0.434 | 0.5 | -0.0235 | 0.5 | 0.479 | 1 | 0.9815 | 1.005 | 115347 | 500 | 230022 | 712 | 278644 |  |  | 229.3491 |  | 10
CHP2 | 500 | 3200 | 0.87 | 0.435 | 0.434 | 0.5 | -0.0235 | 0.5 | 0.479 | 1 | 0.9815 | 1.005 | 115347 | 500 | 230022 | 712 | 278644 |  |  | 229.3491 |  | 10
AC1 | 100 | 6500 | 0.67 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1667 | 0.2 | 0.2722 | 0.6 | 0.4833 | 0.52775 | 62385 | 50 | 68493 | 750 | 154012 |  |  | 122.17 |  | 4
AC2 | 100 | 6500 | 0.67 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1667 | 0.2 | 0.2722 | 0.6 | 0.4833 | 0.52775 | 62385 | 50 | 68493 | 750 | 154012 |  |  | 122.17 |  | 4
TC1 | 400 | 10000 | 5.54 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2085 | 0.2 | 0.3185 | 0.7 | 0.5936 | 0.5502 | 27202 | 400 | 89006 | 10000 | 1572302 |  |  | 154.51 |  | 1
TC2 | 400 | 10000 | 5.54 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2085 | 0.2 | 0.3185 | 0.7 | 0.5936 | 0.5502 | 27202 | 400 | 89006 | 10000 | 1572302 |  |  | 154.51 |  | 1

## Demand
t | Heating | Cooling | peak-heat | peak-cool
0 | 2400 | 1200 | 4300 | 3100
1 | 1500 | 1300
2 | 700 | 2600
3 | 1500 | 1900

## ConnectivityMatrix
| BOI1 | BOI2 | CHP1 | CHP2 | AC1 | AC2 | TC1 | TC2 | HD | CD | NG | EG
BOI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BOI2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
CHP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
CHP2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
AC1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AC2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TC1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TC2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
HD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EG | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## HeatMatrix
| BOI1 | BOI2 | CHP1 | CHP2 | AC1 | AC2 | TC1 | TC2 | HD | CD | NG | EG
BOI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOI2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHP2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AC1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AC2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CoolMatrix
| BOI1 | BOI2 | CHP1 | CHP2 | AC1 | AC2 | TC1 | TC2 | HD | CD | NG | EG
BOI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOI2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHP2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ElectricityMatrix
| BOI1 | BOI2 | CHP1 | CHP2 | AC1 | AC2 | TC1 | TC2 | HD | CD | NG | EG
BOI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOI2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHP2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TC1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TC2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EG | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Economic
gas-tariff | el-tariff | feedin-tariff | cashflow-time | discount-rate
0.06 | 0.16 | 0.1 | 10 | 0.08